Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Геолого-географический факультет

Кафедра безопасности жизнедеятельности

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Безопасность в пищевой промышленности»

ОГУ 20.03.01.0020.000

Руководитель

канд.техн.наук, доцент

___________________

«___»___________________20___г.

Студент  группы З-18ТБ(ба)БЖД(д)

__________________

«___»___________________20___г.

Оренбург 2021

Мероприятия электробезопасности

Цель: Определить результирующее сопротивление растеканию электрического тока при нарушении изоляции промышленной электромясорубки в колбасном цехе Уфимского мясокомбината, где d – диаметр трубы (м), l -длина  зазамлителя (м).

Исходные данные в таблице 1.

Таблица 1 –  Варианты заданий

| Вариант | Исходные данные |  |
| --- | --- | --- |
| № | Длина заземлителя, l (м) | Диаметр трубы, d (м) |
| 7 | 2,5 | 0,05 |

Решение:

Для определения расчетного сопротивления заземления электрооборудования пищевых предприятий определяется расчетное удельное сопротивление грунта с учетом климатического коэффициента:

где  – удельное сопротивление грунта, Ом . м, принимается равным 40 Ом∙м; Кс – климатический коэффициент сезонности (приложение А таблица А.1).

Сопротивление растеканию тока одного заземлителя:

где l – длина заземлителя, м; d – эквивалентный диаметр стержней, м; H – глубина забивки, считая от поверхности земли до середины заземлителя, м; H= H0 +l/2 – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя; H0 – глубина заложения заземляющего устройства, Н0 = 0,7 м.

Затем определяется ориентировочное число вертикальных заземлителей без учета коэффициента экранирования или коэффициента использования вертикальных стержней:

где Rст.одн. – сопротивление растеканию тока одного заземлителя,  = 4 Ом – в соответствии  с  Правилами  устройства  электроустановок  (ПУЭ) на  электрических установках напряжением до 1000В допустимое сопротивление заземляющего устройства равно не более 4 Ом.

Число стержневых заземлителей:

где	Rи – сопротивление искусственных заземлителей, Ом; поскольку естественные заземлители в расчете не учитываются, то Rи = R3; ст – коэффициент использования стержневых заземлителей, зависящий от количества стержней и расстояния между ними (таблица Д.1 приложения Д).

Определяют длину соединительной полосы:

где а – расстояние между стержнями (a = 5 м); n – число стержней.

Определяют сопротивление растеканию тока соединительной полосы:

Результирующее сопротивление растеканию электрического тока всего заземляющего устройства составит:

где п – коэффициент использования соединительной полосы (приложение Д таблица Д.2).

Вывод: Для заземления электрооборудования цеха используется следующее заземляющее устройство: 16 заземляющих стержней диаметром 0,05 м и длиной 2,5 м, расположенных на расстоянии 5 м друг от друга, расположенных вертикально по контуру. Глубина заложения полосы в грунт 0,7 м.