| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | 10 | Вода | 3,8 | 0,2 | 19 | 70 | 110 | 140 | 7 | 12 |

| Qmax, м3/ч | Qmin, м3/ч | Среда | Рн, Мпа | Рк, МПа | Но, м | T, oC | Дт, мм | Lт, м | Колич. вентилей | Колич поворотов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

расчет регулирующего клапана.

Определение числа Рейнольдса

,

где  м/с - скорость потока при максимальном расходе.

978кг/м3 ; =404,4*10-6 Па*с при T = 70 oC

Re> 10000, следовательно, режим течения турбулентный.

- Определение потери давления в трубопроводной сети при максимальной скорости потока

МПа

где

,

Мвент=4.4,  Мколен=1.05

- Определение перепада давлений на регулирующем клапане при максимальной скорости потока:

МПа

3. Определение расчётного значения условной пропускной способности регулирующего клапана:

м3/ч,

где  - коэффициент запаса

4. Выбор регулирующего клапана с ближайшей большей пропускной способностью KVymax (по KVу = 90 м3/ч  и Ду = 0,1 м клапана):

Значение диаметра условного прохода выбирается минимально возможным для выбранного KVу.

Соотношение диаметров регулирующего органа и трубопровода ограничивается неравенством:

0,25Дт ≤ Ду ≤ Дт.

Если получается , что Ду = Дт, то выбор KVу и Ду клапана закончен. При      Ду ≤ Дт определяется коэффициент сужения трубопровода Кт:

где

Окончательное значение KVу  должно удовлетворять условию:

м3/ч

Условие выполняется для найденного значения KVу, значит выбор закончен.

Далее указаваем тип клапна выбран и приводим его технические характеристики.

Характеристики

| Номинальный проход Ду (Dn) | 100 мм |
| --- | --- |
| Тип привода | мембранный (МИМ) |
| Модификация клапана | нормально закрытый (НЗ) |
| Присоединение | фланцевое |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Максимальное давление | 16 кгс/см кв. |
| Максимальная температура | +220°C |
| Марка клапана | 25ч38нж |
| Строительная длина | 350 мм |
| Пропускная способность Kv | 63-250 м куб./ч |
| Максимальный перепад давления Дp | 15 кгс/см кв. |

5. Определение пропускной способности трубопроводной сети:  м3/ч

6. Определение гидравлического модуля системы:

Если значение n<1.5, то выбираем регулирующий клапан с линейной пропускной характеристикой. Если значение n>1.5, то выбираем регулирующий клапан с равнопроцентной пропускной характеристикой.